        Latowicz, dnia 13 kwietnia 2015 r.
IPPR.271.3.2015

Wykonawcy

Dot: przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz- III etap

W związku z zapytaniami dotyczącymi SIWZ, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy w Latowiczu wyjaśnia

Pytanie 1

W SIWZ w § 3 Opis przedmiotu zamówienia znalazł się następujący zapis:

„Do budowy należy zastosować nowe urządzenia posiadające aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub urządzenia zgodne z normą PN-EN 12566-3 (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE).”

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92 art. 9 – Aprobaty Technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu.

Ze względu na wprowadzenie Polskiej Normy:

-PN-EN 12566-3+AI - „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków.”

nie ma możliwości uzyskania Aprobaty Technicznej na w/w urządzenia. Instytut Ochrony Środowisko nie przedłuża (już istniejących Aprobat Technicznych) lub nie udziela nowych na w/w urządzenia.
W związku z powyższym w/w urządzenia muszą być zgodne z Polską Normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz posiadać oznakowanie CE.

        Wobec powyższego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz posiadały oznakowanie CE, a w celu potwierdzenia tej zgodności będzie wymagał załączenia do oferty pełnego raportu z wstępnych badań typu wydanego przez jednostkę notyfikowaną w zakresie badania: skuteczności oczyszczania, trwałości, wytrzymałości konstrukcji, wodoszczelności ( zgodnie z tablicą 1 przywołanej normy).

Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz posiadały oznakowanie CE, a w celu potwierdzenia tej zgodności będzie wymagał od wybranego Wykonawcy, przed podpisaniem umowy załączenia pełnego raportu z wstępnych badań typu wydanego przez jednostkę notyfikowaną w zakresie badania: skuteczności oczyszczania, trwałości, wytrzymałości konstrukcji, wodoszczelności ( zgodnie z tablicą 1 przywołanej normy).

Pytanie 2

       Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków, pracujące w technologi osadu czynnego i złoża biologicznego w układzie osadnika wstępnego i bioreaktora, które posiadają wymagane przez Zamawiającego min. pojemności osadników wstępnych?
Odpowiedź:
Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji technicznej. W takim przypadku oferta musi zawierać szkice i cechy techniczne oraz technologiczne proponowanych urządzeń równoważnych.

Pytanie 3

    Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga, aby konstrukcja zbiorników charakteryzowała się odpornością na zgniatanie. Idealnym rozwiązaniem są zbiorniki o ściance strukturalnej dwuwarstwowej, a nawet trzywarstwowej.

        Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie wykonane ze zbiorników ściance strukturalnej trzywarstwowej, w których nadbudowy są łączone z korpusem zbiornika za pomocą spawów ekstruderyjnych gwarantujących całkowitą szczelność, których wytrzymałość jest większa od materiału rodzimego zbiorników. Wytrzymałość takich zbiorników gwarantuje montaż i prawidłowe funkcjonowanie nawet w bardzo trudnych warunkach gruntowych.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści oczyszczalnie wykonane ze zbiorników o ściance strukturalnej trzywarstwowej, w których nadbudowy są łączone z korpusem zbiornika za pomocą spawów ekstruderyjnych gwarantujących całkowitą szczelność, których wytrzymałość jest większa od materiału rodzimego zbiorników.
Parametrem wymaganym przez Zamawiąjącego są jego pojemność i wytrzymałość potwierdzone wymaganymi odrębnymi przepisami wynikami badań.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pomimo przetargu publicznego nie wymaga żadnych referencji od wykonawców potwierdzających ich doświadczenie, posiadania odpowiedniej kadry z uprawnieniami budowlanymi oraz dobrej sytuacji finansowej. Zawracamy uwagę na fakt, ze termin na realizację zadania jest bardzo krótki, a okres wymaganej gwarancji wynosi min. 3 lata, co tym bardziej obliguje do określenia minimalnych wymagań od wykonawców.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia wypełnionego oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ( wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ),

Pytanie 5

Zgonie z art. 1521 Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 Inwestor ma obowiązek zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska. Czy Zamawiający przeniesie obowiązek zgłoszenia na wykonawcę? Jeżeli tak, to w jakiej pozycji przedmiaru należy umieścić koszty z tym związane?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przeniesie obowiązku zgłoszenia na wykonawcę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający będzie wymagał geodezyjnych szkiców tyczenia projektowanych urządzeń oraz robót liniowych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie wymagał geodezyjnych szkiców tyczenia projektowanych urządzeń oraz robót liniowych.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew? Jeżeli tak to prosimy o wykaz wraz z określeniem wymaganych opłat.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonał wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami infrastruktury technicznej podczas projektowania lokalizacji oczyszczalni?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami infrastruktury technicznej podczas projektowania lokalizacji oczyszczalni.

Pytanie 9

Czy Zamawiający uzyskał zgodę wszystkich u użytkowników na przewidziany demontaż istniejących zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb)? Wnosimy o przekazanie zestawienia objętości wraz z określeniem materiału konstrukcyjnego (np. płyty żelbetonowe, zbiorniki stalowe). Powyższe jest niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty uwzględniającej m in. utylizację odpadów.

Odpowiedź:
Wszyscy użytkownicy zagospodarują we własnym zakresie istniejące zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba)

Pytanie 10

Zamawiający na etapie planowania przetargu, musiał przyjąć czasookres przewidziany na realizację tematycznego zadania. W związku z powyższym wnosimy o udzielenie informacji o planowanej, na etapie przygotowania inwestycji, dacie rozpoczęcia robót budowlano-montażowych.

Odpowiedź:
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 25 maja 2015r.
Pytanie 11

Zamawiający wymaga wykonania prób szczelności kanałów rurowych. Wykonanie prób szczelności na eksfiltrację wymaga ingerencji w wewnętrzną instalację kanalizacji budynku. Czy Zamawiający potwierdza, iż uzyskał zgodę wszystkich Użytkowników na tego typu ingerencję oraz nie będzie problemów z dostępem do instalacji? Wnosimy o wprowadzenie konieczności wykonania prób szczelności jedynie na infiltrację.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania prób szczelności kanałów rurowych i oczyszczalni przed podłączeniem do wewnętrznej instalacji.

Pytanie 12

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie części robót metodą bezwykopową? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie wykazu tego typu robót.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wykonanie części robót metodą bezwykopową.

Pytanie 13

Czy Zamawiający potwierdza lokalizację, ilość oraz sposób wykonania przewidzianych w dokumentacji przetargowej systemów odprowadzających oczyszczone ścieki od gruntów?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza lokalizację, ilość oraz sposób wykonania przewidzianych w dokumentacji przetargowej systemów odprowadzających oczyszczone ścieki od gruntów.

Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy w Latowiczu zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:
dodanie § 14.pkt 3 a) o treści:
„ § 14.pkt 3 a) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcy dostarczy kopię pełnego raportu z wstępnych badań wydane przez jednostkę notyfikowaną w zakresie badania: skuteczności oczyszczania, trwałości, wytrzymałości konstrukcji, wodoszczelności ( zgodnie z tablicą 1 poniższej normy) na potwierdzenie zaoferowanej przydomowej oczyszczalnie ścieków potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz posiadającej oznakowanie CE

Wójt (-) Bogdan Świątek-Górski