Latowicz 28.06.2017r.
Gmina Latowicz 
05- 334 Latowicz,  
ul. Rynek 6
IPPR.271.14.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych  w  Latowiczu – I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej prowadzanym przez Gminę Latowicz działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250,  1265, 1579 oraz 1920), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
1. Czy wycena oferty winna obejmować Etap I i Etap II?
Odpowiedź:
Wycena oferty winna obejmować Etap I w zakres której wchodzi rozbudowa oczyszczalni bez budynku socjalnego (wraz z infrastrukturą z nim związaną oraz placem i ogrodzeniem) oraz modernizacje 4 kompletów przepompowni, które są zlokalizowane w odległości do 1 km od oczyszczalni, na istniejącej zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej .
2. Czy do wyceny należy uwzględnić wycenę stacji trafo, jeśli tak to ile sztuk. Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy stacji trafo i wszelkie wymagane uzgodnienia z Operatorem sieci Energetycznej ?
Odpowiedź:
Do wyceny należy uwzględnić wycenę stacji trafo – przedmiar w pdf został dołączony pod ogłoszeniem w BIP Gminy Latowicz w dniu 23.06.2017r.

Tak- Zamawiający posiada projekt wykonawczy stacji trafo i wszelkie wymagane uzgodnienia z Operatorem sieci Energetycznej, w tym zobowiązanie do realizacji w terminie do 31.05.2018r. 
3. Czy do wyceny należy uwzględnić modernizacje 4 kompletów pompowni nie będących w obrębie oczyszczalni i nie będących w zakresie dokumentacji projektowej i w obrębie dostarczonej do dokumentacji mapy?
Odpowiedź:
Tak- do wyceny należy uwzględnić modernizacje 4 kompletów pompowni nie będących w obrębie oczyszczalni i nie będących w zakresie dokumentacji projektowej i w obrębie dostarczonej do dokumentacji mapy.  Przepompownie są zlokalizowane w odległości do 1 km od oczyszczalni, na istniejącej zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej . 

Przedmiary są dostępne pod linkiem: http://www.gmina-latowicz.pl/Latowicz-oczyszczalnia.zip
4. „Zestawie parametrów równoważnych urządzeń nakłada obowiązek dostarczenia biofiltra wyposażonego w instalację termiczną komory technicznej o współczynniku oporu przewodzenia ciepła RD=1,55 m2*K/W. Parametr ten dotyczy wyłącznie komory technicznej która nie zawiera elementów wrażliwych na zimno, a nie obejmuje np. komory wodnej gdzie istnieje ryzyko zamarznięcia wody, ani komory filtracji gdzie może dojść do zamrożenia złoża. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że przez cały rok komorze technicznej pracuje wentylator który oddaje bardzo duże ilości ciepła do jej wnętrza, czy możliwe jest pominięcie tego parametru nie posiadającego żadnego wpływu ma parametry pracy urządzenia lecz jest tylko i wyłącznie wymogiem nie mającym wpływu na technologię ? 
Odpowiedź:
„Zamawiający informuje, że całą instalację biofiltra należy wyposażyć w Izolację termiczną - opór cieplny [RD] =  1,55 [m²K/W ].” 
Bogdan Świątek-Górski

Wójt Gminy Latowicz

